## Llegenda
PLA DE MANTENIMENT WTCB - LLEGENDA
Periodicitats
D | Diari
S | Setmanal
Q | Quinzenal
M | Mensual
2M | Bimensual
3M | Trimestral
6M | Semestral
A | Anual
Mesos
gen | Gener
feb | Febrer
mar | Març
abr | Abril
mai | Maig
jun | Juny
jul | Juliol
ago | Agost
set | Setembre
oct | Octubre
nov | Novembre
des | Desembre

## Grup acabats i obra civil
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP ACABATS I OBRA CIVIL
Revestiments exteriors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Paviments | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Falsos sostres | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Peces ceràmica interior | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Portes tallafocs | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Portes d'emergència (edificis i aparcament) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Finestres fixes edificis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Comprovar juntes d’estanqueïtat per costat interior
Baranes i mobiliari urbà | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Cobertes | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
TOTAL HORES GRUP OBRA CIVIL (anual):

## Grup aparells elevadors
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP APARELLS ELEVADORS
Ascensors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Comprovar funcionament de totes les làmpades (cabina i accés)
Verificar existència i conservació d'elements de botoneres
Verificar existència i conservació d'elements de senyalització
Plataformes | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Comprovar funcionament de totes les làmpades (cabina i accés)
Verificar existència i conservació d'elements de botoneres
Verificar existència i conservació d'elements de senyalització

## Analítiques circuit tancat clim
PLA DE MANTENIMENT WTCB - ANALÍTIQUES CIRCUIT TANCAT CLIMATITZACIÓ
| gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des
Aigua calenta Edifici Est
Aigua calenta Edifici Nord
Aigua calenta Edifici Sud
Aigua freda Edifici Est
Aigua freda Edifici Nord
Aigua freda Edifici Sud
Paràmetres a controlar a cada analítica:
Alcalinitat a la fenolftaleïna "P" (CaCO3)
Alcalinitat al taronja de metil "M" (CaCO3)
Clorurs (NaCl)
Conductivitat (us/cm)
Duresa (ºHF)
Duresa total (CaCO3)
Ferro total
Índex Ryznar a 15ºC
Molibdats (Na2MoO4)
PH
Sòlids totals dissolts (TDS)

## Clim. aire ofi, locals i congr.
PLA DE MANTENIMENT WTCB - CLIMATITZADORS AIRE OFICINES, LOCALS I ESPAIS CONGRESSOS
Climatitzadors generals | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A
- Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions estranyes.
- Verificació del estat del filtre d’aire i filtres d’aigua.
- Verificació de la inexistència de missatges de error a la pantalla del calculador.
- Comprovació de la neteja de la bandeja de condensació.
- Comprovació dels comptadors d’energia de climatització.
- Revisar estat de pintura.
- Comprovació d’ancoratges, subjeccions i vibracions del climatitzador.
- Comprovació del consum elèctric del motor del ventilador.
- Comprovació del consum elèctric de tot el climatitzador.
- Verificar estanquitat de las bateries, vàlvules.
- Inspecció de l’aïllament tèrmic de les canonades d'aigua i dels conductes d’impulsió d’aire.
- Comprovació de fàcil obertura/tancament de las vàlvules de tall de las canonades d'aigua.
- Verificació del correcte funcionament de les comportes automàtiques de los difusores de aire i de las resistències de los difusores de façana.
- Calibració de la sonda de façana.
- Neteja del ventilador.
- Neteja de les bateries d’aigua freda i calenta.
- Comprovació del pressòstat de control del variador de freqüència.

## Grup producció climatització
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP PRODUCCIÓ CLIMATITZACIÓ
Acumuladors i dipòsits d'inèrcia | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Bombes de circulació d'aigua | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT
Climatitzadors aire grans | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa aigua climatització | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Dipòsits d'expansió | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Conductes distribució aire climatització | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Difusors i reixes de retorn | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Comportes regulació difusors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
---
Comportes tallafocs | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
---
Sondes temperatura ambient | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
---
Refredadores i bombes de calor | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT
Tractament d'aigua de circuit tancat de climatització | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Analítica aigua calenta
Analítica aigua freda
TOTAL HORES GRUP CLIMATITZACIÓ:

## Grup electricitat
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP ELECTRICITAT
Quadres generals de distribució | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Estudi termogràfic de components del quadre
Subquadres elèctrics | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Estudi termogràfic de components del quadre
Transformadors Mitja Tensió | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Bateries de condensadors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Grup electrogen | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Enllumenat d'emergència i senyalització | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Enllumenat interior i exterior | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Canvi massiu il·luminació aparcament
Canvi massiu il·luminació passadissos i halls edificis
Canvi massiu il·luminació zones tècniques d'edificis i de planta -1
Canvi massiu il·luminació exterior (*)
Realitzar mesures luxomètriques als punts de referència del complex
Pararraigs | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa de terres | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Preses de corrent i mecanismes | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Canalitzacions elèctriques | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
Grup de pressió i xarxa de distribució gasoil | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | 2A | temps unitari | nº hores/any
TOTAL HORES GRUP ELECTRICITAT:

## Grup fontaneria
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP FONTANERIA
Sanitaris (lavabos, urinaris, etc) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Aixetes i fluxors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Accessoris bany (rentamans, barres minusvàlids, saboneres, etc) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa distribució d'aigua | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Tractament aigua sanitària | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Grup pressió fontaneria | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Aljub d'aigua sanitària | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acumuladors elèctrics vestuaris | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
TOTAL HORES GRUP FONTANERIA:

## Grup font ornamental
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP FONT ORNAMENTAL
Bomba de filtre | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Brominador | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Compressor | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Filtre de sorra | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Llums submergides | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Ozonador | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Microshooters | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa de distribució d'aigua | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa de distribució d'aire | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
TOTAL HORES GRUP FONT ORNAMENTAL

## Grup incendis
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP INCENDIS (DETECCIÓ I EXTINCIÓ)
Grups de pressió contraincendis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Detectors òptics | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Verificar existència de zones sense detector
Verificar existència detectors obstaculitzats
Detectors CO (aparcament) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Polsadors d'alarma | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Sirenes d'alarma | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Central de detecció d'incendis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió periòdica
Equips mànegues contraincendis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Columna seca | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Extintors (Pols ABC i CO2) | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Xarxa de ruixadors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Compressor xarxa de ruixadors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Centre de comandament xarxa de ruixadors | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa d'hidrants | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Xarxa distribució aigua contraincendis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Extinció automàtica CO2 | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT. Revisió anual
Comportes tallafocs | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Dipòsit aigua contra incendis | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
TOTAL HORES GRUP INCENDIS (anual):

## Grup sanajament
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP SANEJAMENT
Xarxa de sanejament | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Neteja a pressió sobreixidors
Neteja general canals recollida exteriors
Neteja general reixes de recollida aigua aparcament
Verificar estat de neteja coberta, recollir si necessari
Pous fecals | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Acompanyament a SAT pous de recollida
Acompanyament a SAT pous principal i regulador
Batut i buidat del pou regulador
Batut i buidat dels pous de recollida (*)
Inspeccionar visualment elements de registre
Simular alarmes de nivell
Verificar absència de sorolls i vibracions
Verificar estanqueïtat tapes de registre per evitar olors
Verificar estat de guies de bombes
Verificar estat canonades impulsió
Verificar funcionament de sondes de nivell
Verificar inexistència de fuites o filtracions
Verificar obertura i tancament de vàlvules de tall i antiretorn
(*) 3 cops per setmana: dimarts, dijous i diumenge
Pous pluvials | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Buidat del pou
Inspeccionar visualment elements de registre
Simular alarmes de nivell
Verificar absència de sorolls i vibracions
Verificar estat de guies de bombes
Verificar funcionament de sondes de nivell
Verificar inexistència de fuites o filtracions
Quadres de comandament pous fecals i pluvials | D | S | Q | M | 2M | 3M | 6M | A | temps unitari | nº hores/any
Comprovar accionament mecànic de contactors
Estudi termogràfic de components del quadre
Inspecció visual d'equips de comandament i protecció
Inspeccionar cablejat interior
Realitzar prova d'interruptors diferencials
Verificar consum dels circuits i comparar amb el nominal
Verificar funcionament de les bombes d'impulsió
TOTAL HORES GRUP SANEJAMENT (anual):

## Grup control químic pous sanej.
PLA DE MANTENIMENT WTCB - GRUP CONTROL QUÍMIC POUS SANEJAMENT
NETEJA POUS FECALS | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des
Edifici Est
Edifici Nord
Edifici Sud
Pou marítimes nord
Pou marítimes sud
Pou principal
Pou regulador
ANALÍTIQUES POUS FECALS | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des
Edifici Est
Edifici Nord
Edifici Sud
Pou marítimes nord
Pou marítimes sud
Pou principal
Pou regulador
Paràmetres a controlar a cada analítica: | gen: Valor Límit; mar: Unitat
pH | gen: 6 a 10; mar: pH
Sòlids Totals Residu Sec 105ºC | gen: 7500; mar: mg/l
Clorurs (mg/l) | gen: 2500; mar: mg/l
Conductivitat a 25ºC (mS/cm) | gen: 6000; mar: mS/cm
Fòsfor total (mg/l) | gen: 50; mar: mg/l
Amoni | gen: 60; mar: mg/l
Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) | gen: 90; mar: mg/l
Matèries inhibidores (eq/m3) | gen: 25; mar: Equitox
Tensioactius Aniònics | gen: 6; mar: mg/l
Sulfats | gen: 1000; mar: mg/l
DQO total (mg/l)
MES (mg/l)
Nitrogen amoniacal
Nitrogen Kjeldhal (mg/l)
Greixos